重大火灾隐患单位统计表

	单位名称
	地址
	隐患内容
	消防
安全
责任人
	主管部门
	单位

性质
	政府挂

牌督办

	昆明双龙商场有限公司
	昆明市官渡区环城南路398号
	1、应设置独立的安全出口而未设置；
2、场所安全出口违规设置栅栏，阻碍疏散逃生。
	王  悦
	官渡区工商局
	商市场
	市级

	洛羊木泰足浴服务部
	昆明市经开区信息产业基地果林金谷2栋2楼
	建筑物的安全出口数量不符合规定。
	殷  晋
	经开区卫生局
	娱乐场所
	市级

	师宗县佳合网吧
	曲靖市师宗县漾月街道通玄广场二楼
	1、网吧内第三层只设置1部疏散楼梯(安全出口)，设置数量不足；
2、部分灭火器压力不足。
	饶红云
	师宗县工商局
	网吧
	县级

	元江郁金香酒店
	玉溪市元江县红河街道办向阳路13号
	1、未按规定设置自动喷水灭火系统；

2、未按规定设置火灾自动报警系统。
	曾  强
	元江县市场监督管理局
	宾馆饭店
	县级

	元谋隆盛商贸有限责任公司
	楚雄州元谋县元马镇马街北路17号（元马农贸市场）
	1、（108国道旁的）消防车道被堵塞、占用。

2、建筑之间的既有防火间距被占用。

3、室外消防给水设施不能正常使用。
	宋  文
	楚雄州工商局
	商市场
	州级

	文山市龙景园
	文山州文山市卧龙路市政府旁
	1、建筑疏散指示标志、应急照明灯损坏率过30%；
2、防烟排烟设施不能正常使用；
3、火灾自动报警系统不能正常使用；
4、自动消防设施不能正常运行。
	袁鸿飞
	无
	商住楼（高层建筑）
	县级

	勐腊金桥酒店
	西双版纳州勐腊县城北路73号
	1、未按规定设置自动喷水灭火系统；

2、未按规定设置火灾自动报警系统。
	马光勇
	无
	宾馆饭店
	县级

	西双十二城美蘭街
	西双版纳州景洪市勐海路西双十二城
	1、消防车通道被占用、堵塞；

2、建筑之间既有的防火间距被占用；

3、违反规定在公共场所使用可燃材料装修。
	岩春宏
	无
	商市场
	州级

	勐海家年华溜冰场
	西双版纳州勐海国威欣城二期商业一幢二层
	1、未按规定设置自动喷水灭火系统；

2、未按规定设置火灾自动报警系统。
	戴麦清
	无
	娱乐场所
	县级

	大理新世纪荷园后勤管理有限公司
	大理州大理市下关泰安北路
	1.公司下设的学校宿舍楼内部分应急照明灯、消防安全标志、防火门损坏，应急广播无法使用；
2.消防控制室设备处于故障状态，部分自动消防设施无法联动；
3.室内消防栓系统处于故障状态，无法正常使用。
	王朝明
	无
	学校
	市级

	梁河县永兴家具店
	德宏州梁河县遮岛镇南甸路192-3号
	该场所与居住场所设置在同一建筑内，不符合消防技术标准。
	曾永兴
	梁河县安全生产和市场监督管理局
	生产加工企业
	县级

	玉龙县纳西族自治县云春诊所
	丽江市玉龙县纳西族自治县长水路
	1、云春诊所与仓库之间的防火间距不足；

2、建筑耐火等级达不到要求；

3、在楼梯间设置厨房。
	何永平
	五
	医院
	市级

	保山中青交通石化有限责任公司腾冲加油站
	腾冲市越镇中绮罗热海路
	油罐与站房及周围围墙防火间距不足。
	王国恒
	腾冲市商务局
	易燃易爆单位
	市级

	香格里拉市芭比演艺中心
	迪庆州香格里拉市长征路坛城广场
	公共娱乐场所未按规定设置火灾自动报警系统。
	吴  铮
	香格里拉市文化局
	娱乐场所
	州级

	临翔区宏发宾馆
	临沧市临翔区晚翠路16号
	1、宾馆疏散楼梯不足； 

2、宾馆设置的疏散指示标志、应急照明灯报坏率超过50%。
	赵红兵
	临翔区工商局
	宾馆饭店
	市级








PAGE  

