## Sheet1
云南各级挂牌督办重大火灾隐患单位整改情况统计表（9月上报）
单位名称 | 详细地址 | 隐患内容 | 所属 行业 | 场所性质 | 责任部门
会泽假日阳光温泉酒店 | 云南省曲靖市会泽县古城街道春晓路下段 | 根据《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017，经过集体讨论，该单位存在第7.3.6条、第7.4.6条、第7.5条、第7.7.2条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.火灾自动报警系统瘫痪； 2.自动喷水灭火系统湿式报警阀组损坏，消防水泵房供水管网未连接； 3.防排烟设施故障，无法联动控制，不能正常运行； 4.酒店二层北侧疏散走道内疏散指示标志、应急照明灯设置数量不足。 | 会泽县文化和旅游局 | 公众聚集场所 | 云南省曲靖市会泽县消防救援大队