## 2.州（市）级
州（市）级挂牌督办重大火灾隐患单位整改情况统计表
统计时间：2021年1月1日至今
序号 | 州市 | 县区 | 单位名称 | 详细地址 | 存在的主要隐患
1 | 昆明市 | 五华区 | 昆明中医胃肠病医院 | 云南省昆明市五华区西坝路2号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.3.6、7.3.9、7.3.2、7.4.6、7.4.3条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.疏散指示标志、应急照明损坏率大于50%（第7.3.6条）； 2.疏散通道、安全出口设置棚栏门（第7.3.9条）； 3.未设置封闭楼梯间（第7.3.2条）； 4.自动喷水灭火系统管网无水（第7.4.6条）； 5、室内消火栓管网无水（第7.4.3条）。
2 |  | 呈贡区 | 昆百大·新都会 | 昆明市呈贡新区春融街2956号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.3.9、7.7.3、7.7.2、7.7.1、7.3.6、7.4.3条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.地下2层冷库外走道堆有杂物且设有铁栅栏，影响人员疏散（第7.3.9） 2.四层KTV区域第六防火分区，消防联动测试时声光和应急广播未交替播放、消防电源未被切断；负2层1防火分区、5防火分区火灾自动报警系统联动测试时非消防电源切断后应急照明灯不亮（第7.7.3） 3.负1层2防火分区、负1层4防火分区新都会美食城火灾自动报警系统联动测试时非消防电源未联动切断（第7.7.2） 4.地下二层超市仓库感烟火灾探测器数量不足，部分区域无感烟探测器（第7.7.1） 5.地下二层超市仓库无消防应急灯具（第7.3.6） 6.地下一层7号消防电梯前室无室内消火栓（第7.4.3）
3 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市家泰物业管理有限公司（新天地商住小区） | 昭阳区北顺城街与下排街交叉口 | 根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181—2017，该场所符合重大火灾隐患判定办法7.3.6 、7.7.2、7.5 、7.4之条款，具体隐患如下，经综合判断，符合重大火灾挂牌要求。 1.消防控制室火灾报警主机有238个故障，2个屏蔽，CRT处于关闭状态。 2.消防控制室双电源配电柜前面堆放杂物。 3.消防控制室消防电话总机关机。 4.水泵房喷淋泵和消防泵压力偏低。 5.水泵房现场手动启动消防泵、喷淋泵仅有1台可以启动。 6.雨淋阀、湿式报警阀进水管无压力，系统功能处于停用状态。 7.储油间未做分隔设置措施。 8.地下室部分防火卷帘上方孔洞未封堵。 9.地下室未放置灭火设施。 10.地下室卷帘门现场手动启动，控制室无反馈。 11.屋顶稳压泵控制柜现场手动、自动均无法启动。 12.部分楼层未配置灭火器。 13.建筑内30%疏散指示与安全出口、应急照明损坏。
4 |  | 镇雄县 | 镇雄•大都会 | 镇雄县旧府街道办事处南大桥前200米 | 根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181—2017，该场所符合重大火灾隐患判定办法7.3.6 、7.7.2、7.5 、7.4之条款，具体隐患如下，经综合判断，符合重大火灾挂牌要求。 1.消防控制室火灾报警主机有900个故障。 2.消防控制室CRT不能显示火警信息。 3.消防控制室未设置双电源切换装置。 4.消防控制室广播控制盘干线故障有9个。 5.4栋屋顶现场手动启动稳压泵时，压力表无变化。 6.4栋、3栋屋顶试验消火栓管网内无水。 7.4栋屋面违章建筑。 8.水泵房喷淋管网内没有水。 12.水泵房湿式报警阀的常开阀门处于关闭状态。 13.3栋屋顶风机控制室远程启动时未动作。 14.建筑内少部分消火栓箱组件不齐全。
5 | 曲靖市 | 会泽县 | 会泽县聚宝大酒店 | 云南省曲靖市会泽县古城街道通宝路621号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），经过集体讨论，该单位存在第7.4.6、7.4.3、7.5、7.7.2、7.7.3条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下： 1.自动喷水灭火系统无水； 2.自动灭火系统瘫痪； 3.防排烟设施损坏； 4.火灾自动报警系统损坏，经多处测试无信息反馈； 5.消防水泵控制柜损坏，消防水泵不能启动。
6 |  | 罗平县 | 罗平县鸿泽酒店 | 云南省曲靖市罗平县罗雄街道九龙大道362号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），经集体研究讨论，该单位存在第7.7.2、7.3.6、7.4.3、7.5、7.7.3、7.4.6条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下： 1.部分疏散指示标志、应急照明灯未保持完好有效； 2.火灾自动报警系统联动控制器故障；未设置消防水池液位显示装置； 3.测试第9层室内消火栓无水，部分室内消火栓内消防水带损坏； 4.系统供水管网无水，消防水泵压力表显示为零； 5.屋顶室内消火栓试水装置锈蚀严重； 6.自动喷水灭火系统未保持完好有效； 7.疏散走道未设置排烟系统。
7 |  | 富源县 | 富源县中安新恒邦酒店 | 富源县中安街道文化路69号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），经过集体讨论，该单位存在第7.3.7、7.4.6、7.7.2、7.3.2、7.3.3条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下： 1.火灾自动报警系统总线控制盘、多线控制盘、消防广播未保持完好有效； 2.湿式报警阀组腐蚀严重，系统测试无水； 3.气体灭火系统损坏； 4.部分防火门闭门器缺失； 5.疏散通道、安全出口设置不符合国家标准。
8 | 楚雄州 | 姚安县 | 姚安县程金武燃气具经营部 | 姚安县栋川镇土产公司市场 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第6.2条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内。
9 |  | 双柏县 | 双柏东华燃气经营部 | 双柏县妥甸镇东兴路64号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第6.2条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内
10 |  | 永仁县 | 永仁古城商品交易市场管理有限公司 | 永仁古城内 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在)第7.7.2条、第7.3.6条、第7.7.3条和第7.2.2条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1、场所内火灾自动报警系统故障，不能正常运行；不符合《重大火灾隐患判定方法》（35181-2017)第7.7.2条的规定； 2、场所一层、二层疏散指示标志、应急照明灯大量损坏，且损坏率超过国家标准规定要求整体数量的50%，不符合《重大火灾隐患判定方法》（35181-2017)第7.3.6条的规定； 3、消防联动控制设备故障，不能正常联动控制防火卷帘和排烟系统；不符合《重大火灾隐患判定方法》（35181-2017)第7.7.3条的规定； 4、场所一层、二层防火卷帘和防火门大量损坏，且损坏率超过设置数量的50%，不符合《重大火灾隐患判定方法》（35181-2017)第7.2.2条的规定。
11 | 玉溪市 | 澄江市 | 澄江泊客假日酒店 | 澄江龙街万海村委会许士营7号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.3.2、7.3.3、7.3.10条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为：1、疏散楼梯、安全出口数量不满足要求（第7.3.3条）；2、未形成封闭楼梯间（第7.3.2条）；3、客房窗子安装防盗笼（第7.3.10条）
12 |  | 华宁县 | 华宁县花蕾幼儿园 | 华宁县宁州街道城关二队 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.3.3、7.3.6、7.3.8条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.幼儿园活动和办学用房系农村自建，耐火等级不满足防火设计规范相关要求；（第7.3.3、7.3.8条） 2.消防设施配备不足；（第7.3.6条） 3.人员密集场所违规使用液化石油气瓶。
13 |  | 红塔区 | 云南新天地实业发展有限公司 | 玉溪市红塔区荷花池片区、棋阳路与聂耳路交叉口东侧 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.7.2、7.3.2、7.3.9、7.4.6条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为：1、火灾自动报警系统不能正常运行（第7.7.2条）；2.室内消火栓系统已设置但不能正常使用（第7.4.3条）；3.消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制（第7.7.3条）；4.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用运行（第7.4.6条）。
1 | 红河州 | 蒙自市 | 云南阿拉丁神灯信息科技服务有限公司个旧分公司（蒙自充电仓库） | 蒙自市龙树路白组团小区 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该场所存在第6.2条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为：蓄电池充电仓库与居民住宅设置在同一建筑内。
2 |  | 石屏县 | 石屏县时光轻奢酒店 | 石屏县异龙镇喜燕街14号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.3.3条、第7.3.6条、第7.3.9条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1、附楼安全出口数量不足； 2.疏散指示标志、应急照明灯损坏50%； 3.楼梯间设置栅栏。
3 |  | 弥勒市 | 弥勒市博爱医院有限公司 | 弥勒市弥阳镇人民路中段 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.3.2条、7.3.6条、7.3.8条、7.4.3条、7.5条、7 . 9 . 4条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.医院门诊楼未按照要求设置封闭楼梯间； 2.医院内设置的应急照明灯光照度不满足要求，疏散指示标示和应急照明灯持续供电时间不满足要求，部分应急照明灯和疏散指示标志未保持完好有效； 3.医院内体积大于5000M3，未设置室内消火栓； 4.医院X射线室电线线路未穿管保护，线路私拉乱接； 5.医院内厨房电线线路私拉乱接，厨房操作间与就餐区未实施防火分隔，厨房内使用液化气罐进行明火生火做饭； 6.医院门诊楼疏散楼梯间内自然排烟窗口被遮挡，自然排烟窗口面积不满足规范要求； 7.医院住院楼四层使用内含聚氨酯泡沫材料的彩钢瓦进行搭建并作为诊室，建筑材料装修材料燃烧性能不满足规范要求；
17 | 文山州 | 砚山县 | 砚山曜晟饮食服务有限公司 | 云南省文山州砚山县江那镇七乡大道(加油站旁） | 根据《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017经过集体讨论，该单位存在第6.10条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下： 砚山曜晟饮食服务有限公司宿舍采用泡沫夹芯彩钢板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。
18 |  | 文山市 | 文山市童话酒店 | 文山市卧龙街道七花南路肉联厂安置区 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017),经过集体讨论，该单位存在第6.10条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下： 发现该酒店顶层使用泡沫夹心彩钢板搭建房屋供员工住宿、用餐，现场检测彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级，不符合消防技术规范要求。
19 |  | 丘北县 | 丘北极致娱乐有限公司（top酒吧） | 丘北县锦屏镇石缸坝新城区丘城金界一期18幢 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181－2017），经过集体讨论，该单位存在第7.4.3、7.5、7.4.6、7.7.3条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.室内消火栓不能正常使用； 2.防烟、排烟设施不能正常使用； 3.自动喷水灭火系统不能正常运行 4.防烟、排烟设施、消防水泵、及其他自动消防设施不能正常联动控制。
1 | 普洱市 | 墨江县 | 墨江华庭大酒店 | 墨江县联珠镇埔佐新 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），该场所存在第6.6条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 该场所未按规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。
2 |  | 镇沅县 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县星辰凤大酒店 | 镇沅县人民路5号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.4.3、7.4.6、7.7.2、7.7.3条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1、火灾自动报警系统未保持完好有效，存在第7.7.2条规定隐患； 2、自动喷水灭火系统未保持完好有效，存在第7.4.6条规定隐患； 3、室内消火栓稳压系统无法正常运行，存在第7.4.3条规定隐患； 4、水泵房积水，消防水泵不能正常联动控制，存在第7.7.3条规定隐患。
3 |  | 西盟县 | 西盟县供销合作社社有资产经营管理有限公司勐卡镇集贸市场 | 西盟县勐卡镇街心花园旁 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该市场存在第7.4.3、7.1.1、7.4.4、7.1.2、7.3.6、7.9.5、7.4.1、7.2.1、7.9.5条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统。 2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防车道。 3.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。 4.建筑之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%。 5.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明。 6.在可燃材料和构建上直接敷设电器线路、安装电器设备。 7.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源。 8.防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。 9.违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。
23 | 西双版纳州 | 磨憨开发开放试验区 | 磨憨瑞莱客假日酒店 | 勐腊县磨憨经济开发区鑫岚国际财富中心4幢4-12号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该酒店存在7.7.3条、第7.8.2条、第7.2.2条和7.3.7条、第7.5条、第7.9.4条、第7.4.6条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.火灾自动报警系统不能联动启动应急广播，声光报警和排烟系统，消控室主机无法远程联动消防泵和喷淋泵; 2.消控室未实行24小时值班，且消防控制室持证人员数量不足; 3.酒店防火门全部损坏，损坏率达100％; 4.机械排烟系统瘫痪; 5.五层疏散指示标志线路未穿管保护; 6.末端试水压力为0，无法联动启动喷淋泵。
24 |  | 勐海县 | 勐海商会商务酒店 | 勐海县勐海镇气象路54号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该市场存在第7.1.2、7.3.2、7.3.3条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为：（1）酒店西南、东南、东北侧与毗邻建筑防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%； （2）酒店内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定； （3）酒店使用层数共4层，只设置一部疏散楼梯，未按《建筑设计防火规范》（GB50016.2014）第5.5.8强制性条款设置疏散楼梯数量，导致安全出口数量不足。
25 | 大理州 | 大理市 | 大理泰业商业管理有限公司（昆百大·泰业城） | 大理市下关建设东路21号泰业国际广场7号楼 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），经过集体讨论，该单位为人员密集场所，根据第6.5条规定直接判定。具体隐患为： 1.沃尔玛F-B区圈占A区的疏散楼梯；一层华为店圈占疏散楼梯；7层台州商会圈占9.D区南侧的疏散楼梯；7层大桶水（独立的防火分区）圈占7号、8号、9号疏散楼梯；7层音悦汇圈占1号、3号、4号疏散楼梯；7层竹鹿和牛饭店圈占5号疏散楼梯；7层过江龙火锅店圈占6号疏散楼梯；8层未出租的装修区圈占5号、6号疏散楼梯；8层大理雄威商贸有限公司圈占1号疏散楼梯；9层太平保险公司圈占1号疏散楼梯.导致被圈占的区域安全出口数量不足。不符合《建筑设计防火规范》（GB50016.2014）（2018版）第5.5.8条规定； 2.8层、9层如家酒店部分客房的上下层窗户连通，未划分防火分区。不符合《建筑设计防火规范》（GB50016.2014）（2018版）第5.1.2条规定； 3.8层七匹狼跨越防火分区8.D和8.C；7层竹鹿烧肉酒场跨越防火分区7.A和7.B；7层音悦汇跨越防火分区7A-7B-7C，未进行防火分隔； 4.8层七匹狼、7层音悦汇夜下关厅、7层鲸实景恐怖密室安全出口疏散门数量不足。不符合《建筑设计防火规范》GB50016.2014（2018版）第5.5.15条； 5.未设置连续消防车扑救场地。不符合《建筑设计防火规范》（GB50016.2014）（2018版）第7.2.1条规定； 6.9层7号、4号防烟楼梯间未设置正压送风系统。不符合《建筑设计防火规范》（GB50016.2014）（2018版）第8.5.1.1条规定； 7.如家酒店、太平保险公司、大理雄威商贸有限公司、音悦汇、大桶水的疏散走道和建筑面积大于100m²的房间内排烟口数量不足。不符合《建筑设计防火规范》（GB50016.2014）（2018版）第8.5.3.3条规定； 8.商业综合体地下经营场所建筑面积超过1万平方米，未建立专职消防队。违反了《关于规范和加强企业专职消防队伍建设的实施意见》（〔2017〕58号）第二款第一项第九条之规定。
26 |  | 永平县 | 永平山水量贩歌舞厅 | 永平县博南镇山水美居 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），经过集体讨论，该场所为人员密集场所，符合直接判定要素中第6.6条的情形，直接判定为重大火灾隐患，具体隐患为： 永平山水量贩歌舞厅未按要求设置自动喷水灭火系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016.2014）（2018年版）第8.3.4条强制性规定。
27 |  | 巍山县 | 巍山县祥华中学（烟庄校区） | 巍山县南诏巍宝山路祥华中学印象烟庄校区 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），经过集体讨论，该单位为人员密集场所，根据第7.2，7.4，7.5条规定综合判定。具体隐患为： 1、原防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%； 2、人员密集场所的外窗户被封堵； 3、已设置室内消火栓系统，但不符合标准的规定； 4、人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置排烟设施。
28 | 保山市 | 隆阳区 | 保山市天立学校 | 保山市隆阳区工贸园区永盛路1号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.3.3、7.4.6、7.7.3、7.7.2、7.8.2条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为：1.宿舍楼楼梯间被封堵并作为舍管员宿舍；2.厨房灶具自动灭火系统停用；3.火灾自动报警系统不能正常运行；4.防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制；5.消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。
29 |  | 腾冲市 | 云南金冲物业管理有限公司 | 腾冲市腾越镇文星社区大商汇小区 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第7.1.1、7.3.10、7.6.3、7.7.2、7.7.3、7.8.2条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为：1.消防车通道被堵塞、占用；2.楼梯间窗外窗被广告牌遮挡不能自然排烟；3.消防备用电源（柴油发电机）不能正常自动切换；4.火灾自动报警系统不能正常运行；5.消防水泵不能正常联动控制；6.消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。
1 | 德宏州 | 芒市 | 芒市安吉拉歌舞厅 | 芒市新华路路口 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第6.10条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 员工宿舍使用燃烧性能等级低于GB8624规定的A级彩钢板（芯材为泡沫）搭建。（第6.10条）
2 |  |  | 芒市风平镇冒少唱吧 | 芒市风平镇龙平村320国道旁 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第6.5、6.6、6.10条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.KTV安全出口数量不足，只有一把疏散楼梯；（第6.5条） 2.未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统；（第6.6条） 3.员工宿舍使用燃烧性能等级低于GB8624规定的A级彩钢板（芯材为泡沫）搭建。（第6.10条）。（第6.10条）
3 |  | 瑞丽市 | 瑞丽市恒邦烟花爆竹有限责任公司仓库 | 瑞丽市农场勐卯分厂果园 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181—2017），经过集体讨论，该单位存在第6.1条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患为： 1.烟花爆竹仓库未设置在城市边缘或相对独立的安全地带，离人员居住区防火间距不足。（第6.1条）
33 | 丽江市 | 古城区 | 丽江森龙实业有限公司民用燃气分公司 | 古城区祥和街道庆云东村 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GA35181.2017），该单位存在第6.2条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下： 1.储罐区与周边居住建筑的防火间距仅7米，小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
34 |  | 玉龙县 | 玉龙纳西族自治县幼儿园 | 玉龙县黄山镇上吉路 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GA35181-2017）第6.6条之规定，直接判定为重大火灾隐患，具体隐患为;1.未按规定设置自动喷水灭火系统;2.未按规定设置火灾自动报警系统。
35 |  | 宁蒗县 | 宁蒗大众购物中心 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县大兴中街 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），该单位存在第7.3.2条、第7.5条、第7.9.4条、第7.9.5条的隐患。综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下：1.一层疏散门采用卷帘门，二层室外楼梯设置不符合要求；2.场所不符合自然排烟条件，但未设置机械排烟设施；3.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备；4.人员密集场所吊顶采用可燃装修材料不符合国家规范。
36 | 怒江州 | 兰坪县 | 兰坪县方圆燃气有限责任公司 | 兰坪县金顶镇金龙村 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），经过集体讨论，该单位存在第6.2条隐患，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下：兰坪县方圆燃气有限责任公司与县人民医院防火间距仅有27米，小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。
37 |  | 泸水市 | 泸水天舜燃气开发有限责任公司六库城区第一门市部 | 泸水市六库镇龙竹坝 | 泸水天舜燃气开发有限责任公司的六库城区第一门市部储存销售液化石油气，所在仓库与住宅建筑在同一栋建筑物内。一旦发生火灾，容易发生爆炸，从而导致重大火灾事故特别是群死群伤火灾事故的发生。依据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）6.2条之规定，该场所存在的火灾隐患直接判定为重大火灾隐患。
38 | 迪庆州 | 德钦县 | 德钦县无序与集酒店有限公司 | 德钦县升平镇雾浓顶村 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181.2017），经过集体讨论，该场所为人员密集场所，符合综合判定要素中7.1.3条、7.3.2条、7.3.6条、7.4.3条，综合判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下：1.员工宿舍疏散通道未设置应急照明灯、疏散指示标志；2.发电机房、水泵房等设备用房未设置疏散指示标志、应急照明灯；3.酒店疏散楼梯设置形式不符合要求；4.室内消火栓系统不能正常使用、稳压泵管道构件缺失；5.配电间、发电机房、厨房等未设置防火门；6.员工宿舍与酒店洗衣房合并设置在三级耐火等级及以下建筑内。
39 |  | 维西县 | 维西音皇娱乐会所 | 维西县叶枝镇叶枝村 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），经过集体讨论，该单位存在第6.6条隐患，直接判定为重大火灾隐患单位，具体隐患如下：1.李秀英经营的维西音皇娱乐会所疏散楼梯数量不足，已不具备安全疏散条件，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.8条强制性规定； 2.维西音皇娱乐会所未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.1.8条强制性规定。
40 | 临沧市 | 凤庆 | 凤庆县凤康医院 | 凤庆县凤山镇官亭路545号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），该单位存在第6.10条隐患，具体隐患如下： 该医院病房采用芯材带有聚氨脂等易燃可燃材料的彩钢板搭建
41 |  | 耿马 | 孟定镇边贸城市场 | 耿马县孟定镇中缅路中段 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），该单位存在第6.8、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.9.4条隐患，具体隐患如下： 1.市场内部分商铺违规使用易燃危险品； 2.消防车道被占用； 3.建筑物之间的既有防火间距被占用；4.在商场内违规设置员工宿舍；5.在可燃材料上直接敷设电气线路。
42 |  | 永德 | 永德德和医院 | 永德县永康镇永昌路198号 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017），该单位存在第7.3.6、7.3.2、7.3.9、7.5.9条隐患，具体隐患如下： 1、疏散楼梯未设置为封闭楼梯间； 2、疏散楼梯间一层大厅未设置应急照明灯具、疏散指示标志； 3、三、四层病房区外窗设置防盗窗； 4、五层清洗消毒间采用夹泡沫彩钢夹芯板（顶棚）装修。